Приложение № 1

 За январь 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 01.01.2019г. | ТП-16, ТП-107 ВЛ-10-7(3) от ПС 110 кВ Бобров – тяговая, выход из строя КЛ 10 кВ (под ж/д мостом ул. Красноармейская) | с 09.57 до 11.30 |
| 17.01.2019г. | ВЛ-10-19 от ПС 220 кВ Бобров, повреждение ВЛ-10 кВ и ТП-33, в результате ДТП с КАМАЗом | с 17.12 до 18.45 |
| 26.01.2019г. | ВЛ-10-4 от ПС 110 кВ Бобров - тяговая, не срабатывание защит выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Бобров - тяговая | с 02.20 до 05.32 |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За февраль 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 11.02.2019г. | ВЛ-10-4 от ПС 110 кВ Бобров – тяговая, аварийная ситуация на ТП-46 (потребителя) | с 13.00 до 13.30 |
| 18.02.2019г. | ВЛ-10-3,4 от ПС 110 кВ Бобров - тяговая, отключение на ПС 110 кВ Бобров – тяговая и ВЛ-110 кВ ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» (смежная сетевая организация) | с 11.20 до 11.48 |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За март 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 02.03.2019г. | ВЛ-10-9 от РП - 10 кВ №2 Полевая, замыкание на шинах 10 кВ, ТП-126  | с 01.15 до 01.10 |
| 06.03.2019г. | ВЛ-10-3, 7 от ПС 110 кВ Бобров - тяговая, отключение на ПС 110 кВ Бобров – тяговая и ВЛ-110 кВ ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» (смежная сетевая организация) | с 02.30 до 02.45 |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За апрель 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 25.04.2019г. | ТП-94, ВЛ-10-7 от ПС 110 кВ Бобров - тяговая, возгорание магазина «Крестьянский двор» | с 06.45 до 08.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За май 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 07.05.2019г. | ВЛ-10-13от ПС 220 кВ Бобров, обрыв ВЛ-10 кВ, падение дерева | с 10.13 до 10.40 |
| 10.05.2019г. | ВЛ-10-19от ПС 220 кВ Бобров, замыкание на ВЛ-10 кВ в результате падения дерева | с 17.56 до 18.15 |
| 23.05.2019г. | ВЛ-10-9 от РП Полевая, выход из строя на ТП-154 разрядника | с 20.10 до 20.20 |

 Приложение № 1

 За июнь 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 15.06.2019г. | ВЛ-10-4 от ПС 110 кВ Бобров - тяговая, удар молнии в РУ-10 кВ ТП-50 | с 20.40 до 21.00 |
| 23.06.2019г. | ВЛ-10-7 от ПС 110 кВ Бобров - тяговая, повреждение кабельной муфты 10 кВ  | с 18.28 до 20.52 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За июль 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 25.07.2019г. | ВЛ-10-9 от РП Полевая, срабатывание защиты | с 14.42 до 18.22 |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За август 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 14.08.2019г. | ВЛ-10-8 от ПС «Бобров-тяговая», обрыв ВЛ-0,4 кВ, в результате падения дерева | с 16.40 до 17.10 |
| 24.08.2019г. | ТП-85, обрыв ВЛ-0,4 кВ в результате падения дерева | с 14.12 до 15.25 |
| 30.08.2019г.  | ТП-46, возгорание в магазине №15 | с 17.55 до 18.20 |

 Приложение № 1

 За сентябрь 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 16.09.2019г. | ВЛ-19-8 от ПС «Бобров-Районная», сильный ветер, КЗ на ВЛ-10 кВ | с 11.56 до 12.18 |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За октябрь 2019г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата |  | Время |  | Недоотпуск э/э кВ.ч |
|  | **Аварийные отключения** |  |  |  |
| 08.10.2019г. | ВЛ-10-7 от ПС 110 кВ Бобров – срабатывание защиты на РП-10 (водозабор) в сторону п. Лушниковка, п. Дугинка | с 07.24 до 08.04 |  | 230 |
| 14.10.2019г. | ВЛ-10-19от ПС 220 кВ Бобров, перехлест проводов на ВЛ-10 кВ у ТП-36 | с 14.22 до 15.00 |  | 650 |

 Приложение № 1

 За ноябрь 2019г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата |  | Время |  | Недоотпуск э/э кВ.ч  |
|  | **Аварийные отключения** |  |  |  |
| 27.11.2019г. | ТП-59 от ВЛ-10-20 от ПС Бобров-районная. Выход из строя плавких предохранителей 10 кВ | с 19.40 до 21.40 |  | 200 |
| 30.11.2019г. | ВЛ-10-7от ПС Хреновое, К.з. на РП-2  | с 12.38 до 16.46 |  | 4000 |
| 30.11.2019г. | К.з., ТП-39 вышел из строя опорный изолятор  | с 16.10 до 16.50 |  | 150 |

 Приложение № 1

 За декабрь 2019г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата |  | Время |  | Недоотпуск э/э кВ.ч |
|  | **Аварийные отключения** |  |  |  |
| 06.12.2019г. | ВЛ-10-7 ПС Бобров обрыв ВЛ-0,4 кВ в п. Лушниковка от ТП-56  | с 00.40 до 02.48 |  | 680 |
| 24.12.2019г. | на ТП-22, выход из строя силового трансформатора | с 09.00 до 12.20 |  | 390 |
|  |  |  |  |  |