Приложение № 1

 За январь 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 18.01.2022г. | ВЛ-10-3(7) от ПС 110 кВ Бобров – вышел из строя изолятор ВЛ-10 кВ | с 10.01 до 10.03 |

 Приложение № 1

 За февраль 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 25.02.2022г. | ВЛ-10-3(7) от ПС 110 кВ Бобров – причина не известна | с 11.44 до 11.45 |

 Приложение № 1

 За март 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 04.03.2022г. | ВЛ-10-19от ПС 220 кВ Бобров, причина не известна | с 02.00 до 03.30 |
| 04.03.2022г. | ВЛ-10-13от ПС 220 кВ Бобров-районная, плохие погодные условия (сильный снегопад) | с 07.52 до 08.50 |
| 07.03.2022г. | ВЛ-10-3,4 от ПС Хреновое, причина не известна | с 02.20 до 03.07 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За апрель 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | **Аварийные отключения** | Время |
| 02.04.2022г. | ВЛ-10-8 от ПС Бобров-тяговая, К.з.на ВЛ-10 кВ | с 19.32 до 22.45 |
| 02.04.2022г. | ВЛ-10-19 от ПС Бобров-тяговая, К.з.на ВЛ-10 кВ (ветка дерева на проводах) | с 19.30 до 23.50 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За май 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 08.05.2022г. | ВЛ-10-4,8 от ПС 110 кВ Бобров – тяговая, аварийное отключение, причина не известна | с 09.00 до 09.50 |
| 31.05.2022г. | ВЛ-10-3(7) от ПС 110 кВ Бобров, пробит проходной изолятор | с 21.23 до 01.05 |

 Приложение № 1

 За июнь 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 05.06.2022г. | ВЛ-10-13 от 110 кВ ПС Бобров, падение сука на ВЛ-0,4 кВ ТП-85  | с 14.00 до 15.20 |
| 13.06.2022г. | ВЛ-10-9 от ПС Полевая, аварийное отключение 10 кВ (РП Полевая), причина неизвестна | с 15.05 до 15.27 |
| 14.06.2022г. | ВЛ-10-9 от ПС Полевая, аварийное отключение на КЛ-10-2 (РП Полевая), поврежден отходящий кабель | с 18.00 до 22.00 |
| 22.06.2022г. | ВЛ-10-6 от ПС Коршево, аварийное отключение на 10 кВ | с 22.30 до 00.40 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За июль 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 11.07.2022г. | ВЛ-10-7 от ПС Бобров-тяговая, ТП-56 (возгорание дома) | с 15.30 до 17.30 |
| 18.07.2022г. | ВЛ-10-9 от ПС Полевая, аварийное отключение 10 кВ (РП Полевая), причина неизвестна | с 13.04 до 13.54 |
| 25.07.2022г. | ВЛ-10-7 от ПС Бобров-тяговая, аварийное отключение, причина неизвестна | с 04.00 до 07.05 |

 Приложение № 1

 За август 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
|  | ОТКЛЮЧЕНИЙ НЕБЫЛО |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За сентябрь 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 08.09.2022г. | ВЛ-10-10 от ПС Бобров-тяговая, аварийное отключение, падение дерева на ВЛ 0,4 кВ | с 08.55 до 09.25 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За октябрь 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 14.10.2022г. | ВЛ-10-9 от ПС Полевая, аварийное отключение 10 кВ (РП Полевая), причина неизвестна | с 11.33 до 13.22 |
|  |  |  |

 Приложение № 1

 За ноябрь 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 10.11.2022г. | ВЛ-10-6 от ПС Коршево, аварийное отключение, пробит изолятор 10кВ | с 19.55 до 20.30 |
| 23.11.2022г. | ВЛ-10-7 от ПС Бобров-тяговая, аварийное отключение, обрыв провода | с 13.30 до 14.55 |

 Приложение № 1

 За декабрь 2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| дата |  | Время |
|  | **Аварийные отключения** |  |
| 04.12.2022г. | ВЛ-10-29, ПС Бобров, причина неизвестна | с 12.10 до 14.32 |
| 13.12.2022г. | ВЛ-10-6 от ПС Коршево, аварийное отключение, причина неизвестна | с 22.00 до 00.50 |
| 28.12.2022г. | ВЛ-10-8 от ПС Бобров-тяговая, сгорела вставка 10кВ | с 19.30 до 19.51 |

За 2022г. 23 отключения